Hrubieszów dnia 01.08.2019 r.

RIPG.271.11.1.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Annopol, Białoskóry, Szpikołosy, gmina Hrubieszów”.

WYJAŚNIENIE

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając zgodnie z art.38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Annopol, Białoskóry, Szpikołosy, gmina Hrubieszów”.

Pytanie 1:

„Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania podsypki 
i zasypki w strefie ochronnej rur grunt rodzimy taki jaki występuje na trasie budowanej sieci.”

Odpowiedź:

Podsypki i zasypki rurociągów wodociągowych z PVC powinny być zgodne z zapisami projektu budowlanego tj. z piasku. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zakresu prac wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 2:

„Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za rozwiązanie zgodne z zapisami STWIOR zastosowanie połączeń z armaturą za pomocą łączników kołnierzowych FW i kielichów będących elementami rur.”

Odpowiedź:

Połączenia z armaturą należy wykonać zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym 
i STWIOR. Dopuszcza się zastosowanie łączników kołnierzowych typu FW z wykorzystaniem kielichów rur PVC.

Pytanie 3:

„Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR 17 RC i dokonanie montażu rur zgodnie z zaleceniami producenta 
tj wykonanie zasypki i obsypki rur gruntem rodzimym bez konieczności stosowania piasku.

Odpowiedź:

Sieć wodociągową należy wykonać z rur  zgodnie z zapisami projektu budowlanego. Zamawiając nie przewiduje odstępstw od projektu budowalnego w tym zakresie.

Pytanie 4:

„Prosimy o informację czy w przypadku dopuszczenia rur PEHD 100 SDR 17 RC możliwe jest zastosowanie tulei kołnierzowych zamiast łączników rurowo-kołnierzowych w miejscach połączenia rur z armaturą.”

Odpowiedź:

Należy zastosować rury zgodne z projektem budowlanym i STWIOR.

Pytanie 5:

„Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłączy z rur PEHD 100 SDR 17 RC.”

Odpowiedź:

Należy zastosować rury zgodnie z projektem budowlanym i STWIOR.

Pytanie 6:

„Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za rozwiązanie spełniające zapisy STWIOR zastosowanie jako rury ochronne rur PEHD 100 o odpowiednich średnicach.”

Odpowiedź:

Należy zastosować rury zgodnie z projektem budowlanym i STWIOR.

Pytanie 7:

„Prosimy o informację czy wodomierze mają być przystosowane do zdalnego odczytu.”

Odpowiedź:

Tak, należy zamontować wodomierze z możliwością zdalnego odczytu.

Sporządziła:

Szulżuk Ewelina

z up. WÓJTA

/-/ mgr. Robert Palichleb

SEKRETARZ GMINY